## MaR rozvaděč R51
index | typ signálu | PLC karta, typ | PLC ozn. | Číslo vstupu | Zařízení | Umístění | Popis/funkce | koncové zařízení | kabel | počet žíl | průřez | výška | napětí | typové zapojení | Patro | Poznámka MaR
1 | AI | 750-451 |  |  | T01 | Kiosek 1.01 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
2 | DI | 750-1405 |  |  | OV01 | Kiosek 1.01 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
3 | DI | 750-1405 |  |  | OV01 | Kiosek 1.01 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
4 | DI | 750-1405 |  |  | OV01 | Kiosek 1.01 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
5 | AI | 750-451 |  |  | T02 | Kiosek 1.02 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
6 | DI | 750-1405 |  |  | OV02 | Kiosek 1.02 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
7 | DI | 750-1405 |  |  | OV02 | Kiosek 1.02 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
8 | DI | 750-1405 |  |  | OV02 | Kiosek 1.02 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
9 | AI | 750-451 |  |  | T03 | Kiosek 1.03 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
10 | DI | 750-1405 |  |  | OV03 | Kiosek 1.03 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
11 | DI | 750-1405 |  |  | OV03 | Kiosek 1.03 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
12 | DI | 750-1405 |  |  | OV03 | Kiosek 1.03 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
13 | AI | 750-451 |  |  | T04 | Kiosek 1.04 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
14 | DI | 750-1405 |  |  | OV04 | Kiosek 1.04 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
15 | DI | 750-1405 |  |  | OV04 | Kiosek 1.04 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
16 | DI | 750-1405 |  |  | OV04 | Kiosek 1.04 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
17 | AI | 750-451 |  |  | T05 | Kiosek 1.05 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
18 | DI | 750-1405 |  |  | OV05 | Kiosek 1.05 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
19 | DI | 750-1405 |  |  | OV05 | Kiosek 1.05 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
20 | DI | 750-1405 |  |  | OV05 | Kiosek 1.05 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
21 | AI | 750-451 |  |  | T06 | Kiosek 1.06 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
22 | DI | 750-1405 |  |  | OV06 | Kiosek 1.06 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
23 | DI | 750-1405 |  |  | OV06 | Kiosek 1.06 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
24 | DI | 750-1405 |  |  | OV06 | Kiosek 1.06 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
25 | AI | 750-451 |  |  | T07 | Kiosek 1.07 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
26 | DI | 750-1405 |  |  | OV07 | Kiosek 1.07 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
27 | DI | 750-1405 |  |  | OV07 | Kiosek 1.07 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
28 | DI | 750-1405 |  |  | OV07 | Kiosek 1.07 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
29 | AI | 750-451 |  |  | T08 | Kiosek 1.08 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
30 | DI | 750-1405 |  |  | OV08 | Kiosek 1.08 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
31 | DI | 750-1405 |  |  | OV08 | Kiosek 1.08 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
32 | DI | 750-1405 |  |  | OV08 | Kiosek 1.08 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
33 | AI | 750-451 |  |  | T09 | Kiosek 1.09 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
34 | DI | 750-1405 |  |  | OV09 | Kiosek 1.09 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
35 | DI | 750-1405 |  |  | OV09 | Kiosek 1.09 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
36 | DI | 750-1405 |  |  | OV09 | Kiosek 1.09 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
37 | AI | 750-451 |  |  | T10 | Kiosek 1.10 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
38 | DI | 750-1405 |  |  | OV10 | Kiosek 1.10 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
39 | DI | 750-1405 |  |  | OV10 | Kiosek 1.10 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
40 | DI | 750-1405 |  |  | OV10 | Kiosek 1.10 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
41 | AI | 750-451 |  |  | T11 | Kiosek 1.11 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
42 | DI | 750-1405 |  |  | OV11 | Kiosek 1.11 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
43 | DI | 750-1405 |  |  | OV11 | Kiosek 1.11 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
44 | DI | 750-1405 |  |  | OV11 | Kiosek 1.11 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 1.NP
45 | AI | 750-451 |  |  | T12 | Klastr 1.01 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
46 | AI | 750-451 |  |  | T13 | Klastr 1.03 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
47 | AI | 750-451 |  |  | T14 | Security 31S.04 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
48 | AI | 750-451 |  |  | T15 | P1K1.01 sloup | teplota na sloupu | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.PP
49 | AI | 750-451 |  |  | T16 | KE.FC01.01 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
50 | AI | 750-451 |  |  | T17 | Klastr 2.01 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
51 | AI | 750-451 |  |  | T18 | Kiosek 2.01 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
52 | DI | 750-1405 |  |  | OV12 | Kiosek 2.01 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
53 | DI | 750-1405 |  |  | OV12 | Kiosek 2.01 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
54 | DI | 750-1405 |  |  | OV12 | Kiosek 2.01 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
55 | AI | 750-451 |  |  | T19 | Denni m. 12K1.03 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
56 | AI | 750-451 |  |  | T20 | Atrium zapad | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
57 | AI | 750-451 |  |  | T21 | Atrium zapad | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
58 | AI | 750-451 |  |  | T22 | 11K2.01 atrium | teplota pod stropem | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
59 | AI | 750-451 |  |  | T23 | 11K2.01 atrium | teplota pod stropem | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
60 | AI | 750-451 |  |  | T24 | 11K2.01 sloup | teplota na sloupu | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
61 | AI | 750-451 |  |  | T25 | 11K2.01 sloup | teplota na sloupu | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
62 | AI | 750-451 |  |  | T26 | Atrium vychod | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
63 | AI | 750-451 |  |  | T27 | Atrium vychod | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
64 | AI | 750-451 |  |  | T28 | Komerce 22K1.01 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
65 | AI | 750-451 |  |  | T29 | Kancelar 22K1.02 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
66 | AI | 750-451 |  |  | T30 | Hala 6700 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
67 | AI | 750-451 |  |  | T31 | Klastr 2.02 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
68 | AI | 750-451 |  |  | T32 | Kiosek 2.02 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
69 | DI | 750-1405 |  |  | OV13 | Kiosek 2.02 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
70 | DI | 750-1405 |  |  | OV13 | Kiosek 2.02 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
71 | DI | 750-1405 |  |  | OV13 | Kiosek 2.02 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
72 | AI | 750-451 |  |  | T33 | Komerce 32K2.01 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
73 | AI | 750-451 |  |  | T34 | Rampa 1 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
74 | AI | 750-451 |  |  | T35 | Rampa 2 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
75 | AI | 750-451 |  |  | T36 | Klastr 2.03 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
76 | AI | 750-451 |  |  | T37 | Kiosek 2.03 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
77 | DI | 750-1405 |  |  | OV14 | Kiosek 2.03 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
78 | DI | 750-1405 |  |  | OV14 | Kiosek 2.03 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
79 | DI | 750-1405 |  |  | OV14 | Kiosek 2.03 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
80 | AI | 750-451 |  |  | T38 | Sloup vychod | teplota na sloupu | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 1.NP
81 | AI | 750-451 |  |  | T39 | Komerce 32K2.02 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
82 | AI | 750-451 |  |  | T40 | Kiosek 2.04 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
83 | DI | 750-1405 |  |  | OV15 | Kiosek 2.04 | ovladac stupen 1 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
84 | DI | 750-1405 |  |  | OV15 | Kiosek 2.04 | ovladac stupen 2 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
85 | DI | 750-1405 |  |  | OV15 | Kiosek 2.04 | ovladac stupen 3 | signalizace cizí | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace cizí | 2.NP
86 | AI | 750-451 |  |  | T41 | Prostor X1 | teplota prostoru | teplo | JE-H(St)H | 2 | 0,8 | default | - | teplo | 2.NP
87 | AO | 750-597 |  |  | FC01 | VN.FC01.01-1 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 1 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
88 | AO | 750-597 |  |  | FC02 | VN.FC01.01-2 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 2 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
89 | AO | 750-597 |  |  | FC03 | VN.FC01.01-3 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 3 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
90 | AO | 750-597 |  |  | FC04 | VN.FC01.01-4 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 4 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
91 | AO | 750-597 |  |  | FC05 | VN.FC01.01-5 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 5 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
92 | AO | 750-597 |  |  | FC06 | VN.FC01.01-6 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 6 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
93 | AO | 750-597 |  |  | FC07 | VN.FC01.01-7 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 7 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
94 | AO | 750-597 |  |  | FC08 | VN.FC01.01-8 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 8 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
95 | AO | 750-597 |  |  | FC09 | VN.FC01.01-9 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 9 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
96 | AO | 750-597 |  |  | FC10 | VN.FC01.01-10 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 10 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
97 | AO | 750-597 |  |  | FC11 | VN.FC01.01-11 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 11 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
98 | AO | 750-597 |  |  | FC12 | VN.FC01.01-12 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 12 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
99 | AO | 750-597 |  |  | FC13 | VN.FC01.01-13 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 13 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
100 | AO | 750-597 |  |  | FC14 | VN.FC01.01-14 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 14 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
101 | AO | 750-597 |  |  | FC15 | VN.FC01.01-15 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 15 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
102 | AO | 750-597 |  |  | FC16 | VN.FC01.01-16 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 16 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
103 | AO | 750-597 |  |  | FC17 | VN.FC01.01-17 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 17 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
104 | AO | 750-597 |  |  | FC18 | VN.FC01.01-18 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 18 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
105 | AO | 750-597 |  |  | FC19 | VN.FC01.01-19 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 19 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
106 | AO | 750-597 |  |  | FC20 | VN.FC01.01-20 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 20 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
107 | AO | 750-597 |  |  | FC21 | VN.FC01.01-21 | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP | Kus č. 21 z 21. Číslo přiřazeno MaR, v podkladech VZT nejsou kusy rozlišené (Příloha č.1 i Datové body uvádějí 21 ks jako jeden typ). Skutečné přiřazení potvrdí montáž.
108 | AO | 750-597 |  |  | FC22 | 12K1.03 FCU | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
109 | AO | 750-597 |  |  | FC23 | 22K1.02 FCU | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
110 | AO | 750-597 |  |  | FC24 | 31S.04 FCU | rizeni otacek FCU | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 1.NP
111 | DO | 750-1504 |  |  | VE01 | VE06.44.VNIC-1 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 1. Patří k FC01.
112 | DO | 750-1504 |  |  | VE02 | VE06.44.VNIC-2 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 2. Patří k FC02.
113 | DO | 750-1504 |  |  | VE03 | VE06.44.VNIC-3 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 3. Patří k FC03.
114 | DO | 750-1504 |  |  | VE04 | VE06.44.VNIC-4 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 4. Patří k FC04.
115 | DO | 750-1504 |  |  | VE05 | VE06.44.VNIC-5 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 5. Patří k FC05.
116 | DO | 750-1504 |  |  | VE06 | VE06.44.VNIC-6 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 6. Patří k FC06.
117 | DO | 750-1504 |  |  | VE07 | VE06.44.VNIC-7 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 7. Patří k FC07.
118 | DO | 750-1504 |  |  | VE08 | VE06.44.VNIC-8 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 8. Patří k FC08.
119 | DO | 750-1504 |  |  | VE09 | VE06.44.VNIC-9 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 9. Patří k FC09.
120 | DO | 750-1504 |  |  | VE10 | VE06.44.VNIC-10 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 10. Patří k FC10.
121 | DO | 750-1504 |  |  | VE11 | VE06.44.VNIC-11 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 11. Patří k FC11.
122 | DO | 750-1504 |  |  | VE12 | VE06.44.VNIC-12 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 12. Patří k FC12.
123 | DO | 750-1504 |  |  | VE13 | VE06.44.VNIC-13 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 13. Patří k FC13.
124 | DO | 750-1504 |  |  | VE14 | VE06.44.VNIC-14 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 14. Patří k FC14.
125 | DO | 750-1504 |  |  | VE15 | VE06.44.VNIC-15 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 15. Patří k FC15.
126 | DO | 750-1504 |  |  | VE16 | VE06.44.VNIC-16 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 16. Patří k FC16.
127 | DO | 750-1504 |  |  | VE17 | VE06.44.VNIC-17 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 17. Patří k FC17.
128 | DO | 750-1504 |  |  | VE18 | VE06.44.VNIC-18 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 18. Patří k FC18.
129 | DO | 750-1504 |  |  | VE19 | VE06.44.VNIC-19 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 19. Patří k FC19.
130 | DO | 750-1504 |  |  | VE20 | VE06.44.VNIC-20 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 20. Patří k FC20.
131 | DO | 750-1504 |  |  | VE21 | VE06.44.VNIC-21 | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP | Ventil fancoilu kus č. 21. Patří k FC21.
132 | DO | 750-1504 |  |  | VE22 | VE06.43.31SC | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 1.NP
133 | DO | 750-1504 |  |  | VE23 | VE06.43.12KC | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP
134 | DO | 750-1504 |  |  | VE24 | VE06.42.22KC | ventil CH ON/OFF | DO cizí | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO cizí | 2.NP
135 | AO | 750-597 |  |  | VC01 | VE06.22 clony | ventil clony 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 1.NP
136 | AO | 750-597 |  |  | VC02 | VE06.22 clony | ventil clony 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 1.NP
137 | AO | 750-597 |  |  | VC03 | VE06.22 clony | ventil clony 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 1.NP
138 | AO | 750-597 |  |  | VC04 | VE06.22 clony | ventil clony 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 1.NP
139 | AO | 750-597 |  |  | VC05 | VE06.23 clony | ventil clony 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 1.NP
140 | AO | 750-597 |  |  | VC06 | VE06.23 clony | ventil clony 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 1.NP
141 | AO | 750-597 |  |  | VC07 | VE06.24 clony | ventil clony 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 1.NP
142 | AO | 750-597 |  |  | VP01 | VE06.26.VNIP | smesovani CH 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
143 | AO | 750-597 |  |  | VP02 | VE06.24.VNI1 | okruh 1 ventil 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
144 | AO | 750-597 |  |  | VP03 | VE06.24.VNI2 | okruh 2 ventil 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
145 | AO | 750-597 |  |  | VP04 | VE06.23.VNI3 | okruh 3 ventil 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
146 | AO | 750-597 |  |  | VP05 | VE06.24.VNI4 | okruh 4 ventil 0-10V | otáčky | NHXH-O | 4 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
147 | AO | 750-597 |  |  | RG01 | VN.RG04.05 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
148 | AI | 750-497 |  |  | RG01 | VN.RG04.05 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
149 | AO | 750-597 |  |  | RG02 | VN.RG04.05 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
150 | AI | 750-497 |  |  | RG02 | VN.RG04.05 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
151 | AO | 750-597 |  |  | RG03 | VN.RG04.05 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
152 | AI | 750-497 |  |  | RG03 | VN.RG04.05 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
153 | AO | 750-597 |  |  | RG04 | VN.RG04.05 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
154 | AI | 750-497 |  |  | RG04 | VN.RG04.05 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
155 | AO | 750-597 |  |  | RG05 | VN.RG04.06 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
156 | AI | 750-497 |  |  | RG05 | VN.RG04.06 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 2.NP
157 | AO | 750-597 |  |  | RG06 | VNA.RG04.06 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
158 | AI | 750-497 |  |  | RG06 | VNA.RG04.06 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 2.NP
159 | AO | 750-597 |  |  | RG07 | VNA.RG04.06 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
160 | AI | 750-497 |  |  | RG07 | VNA.RG04.06 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 2.NP
161 | AO | 750-597 |  |  | RG08 | VN.RG04.07 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 2.NP
162 | AI | 750-497 |  |  | RG08 | VN.RG04.07 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 2.NP
163 | AO | 750-597 |  |  | RG09 | VNA.RG04.08 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
164 | AI | 750-497 |  |  | RG09 | VNA.RG04.08 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
165 | AO | 750-597 |  |  | RG10 | VNA.RG04.08 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
166 | AI | 750-497 |  |  | RG10 | VNA.RG04.08 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
167 | AO | 750-597 |  |  | RG11 | VNA.RG04.08 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
168 | AI | 750-497 |  |  | RG11 | VNA.RG04.08 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
169 | AO | 750-597 |  |  | RG12 | VNA.RG04.08 | klapka rizeni 0-10V | otáčky | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | otáčky | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
170 | AI | 750-497 |  |  | RG12 | VNA.RG04.08 | klapka prutok 2-10V | tlak | NHXH-O | 7 | 1,5 | default | 24 V DC | tlak | 3.NP | 3.NP, kolem světlíku. Poloha z odkazové čáry ve výkrese VZT_303; u dvou kusů odečtena ručně ze shluku tří klapek. Rozváděč je v 1.NP.
171 | DO | 750-1504 |  |  | KL01 | VN.VV05.01 | ventil 3bod otevirat | DO cizí silový | CXKH-R-O | 4 | 1,5 | default | 230 V AC | DO cizí silový | 2.NP | Pohon bez PE (Jan Tůma 19. 8. 2026, list NM230A) – proto CXKH-R-O bez ochranného vodiče.
172 | DO | 750-1504 |  |  | KL01 | VN.VV05.01 | ventil 3bod zavirat | DO cizí silový | CXKH-R-O | 4 | 1,5 | default | 230 V AC | DO cizí silový | 2.NP | Pohon bez PE (Jan Tůma 19. 8. 2026, list NM230A) – proto CXKH-R-O bez ochranného vodiče.
173 | DO | 750-1504 |  |  | KL02 | VN.VV05.01 | ventil 3bod otevirat | DO cizí silový | CXKH-R-O | 4 | 1,5 | default | 230 V AC | DO cizí silový | 2.NP | Pohon bez PE (Jan Tůma 19. 8. 2026, list NM230A) – proto CXKH-R-O bez ochranného vodiče.
174 | DO | 750-1504 |  |  | KL02 | VN.VV05.01 | ventil 3bod zavirat | DO cizí silový | CXKH-R-O | 4 | 1,5 | default | 230 V AC | DO cizí silový | 2.NP | Pohon bez PE (Jan Tůma 19. 8. 2026, list NM230A) – proto CXKH-R-O bez ochranného vodiče.
175 | DO | 750-1504 |  |  | KL03 | VN.VV05.01 | ventil 3bod otevirat | DO cizí silový | CXKH-R-O | 4 | 1,5 | default | 230 V AC | DO cizí silový | 2.NP | Pohon bez PE (Jan Tůma 19. 8. 2026, list NM230A) – proto CXKH-R-O bez ochranného vodiče.
176 | DO | 750-1504 |  |  | KL03 | VN.VV05.01 | ventil 3bod zavirat | DO cizí silový | CXKH-R-O | 4 | 1,5 | default | 230 V AC | DO cizí silový | 2.NP | Pohon bez PE (Jan Tůma 19. 8. 2026, list NM230A) – proto CXKH-R-O bez ochranného vodiče.
177 | DO | 750-1504 |  |  | KL04 | VN.VV05.01 | ventil 3bod otevirat | DO cizí silový | CXKH-R-O | 4 | 1,5 | default | 230 V AC | DO cizí silový | 2.NP | Pohon bez PE (Jan Tůma 19. 8. 2026, list NM230A) – proto CXKH-R-O bez ochranného vodiče.
178 | DO | 750-1504 |  |  | KL04 | VN.VV05.01 | ventil 3bod zavirat | DO cizí silový | CXKH-R-O | 4 | 1,5 | default | 230 V AC | DO cizí silový | 2.NP | Pohon bez PE (Jan Tůma 19. 8. 2026, list NM230A) – proto CXKH-R-O bez ochranného vodiče.
179 | DO | 750-1504 |  |  | KL05 | VN.VV05.01 | ventil 3bod otevirat | DO cizí silový | CXKH-R-O | 4 | 1,5 | default | 230 V AC | DO cizí silový | 2.NP | Pohon bez PE (Jan Tůma 19. 8. 2026, list NM230A) – proto CXKH-R-O bez ochranného vodiče.
180 | DO | 750-1504 |  |  | KL05 | VN.VV05.01 | ventil 3bod zavirat | DO cizí silový | CXKH-R-O | 4 | 1,5 | default | 230 V AC | DO cizí silový | 2.NP | Pohon bez PE (Jan Tůma 19. 8. 2026, list NM230A) – proto CXKH-R-O bez ochranného vodiče.
181 | DI | 750-1405 |  |  | R51SA | Rozvadec R51 | prepinac MAN/AUT | signalizace vlastní | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace vlastní | 1.NP
182 | DI | 750-1405 |  |  | R51S0 | Rozvadec R51 | tlacitko STOP | signalizace vlastní | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace vlastní | 1.NP
183 | DI | 750-1405 |  |  | R51EP | Rozvadec R51 | signalizace pozaru | signalizace vlastní | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace vlastní | 1.NP
184 | DI | 750-1405 |  |  | R51CS | Rozvadec R51 | CENTRAL STOP | signalizace vlastní | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | signalizace vlastní | 1.NP
185 | DO | 750-1504 |  |  | R51K1 | Rozvadec R51 | blokace VZT | DO vlastní | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO vlastní | 1.NP
186 | DO | 750-1504 |  |  | R51K2 | Rozvadec R51 | povel houkacka | DO vlastní | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO vlastní | 1.NP
187 | DO | 750-1504 |  |  | R51K3 | Rozvadec R51 | odstaveni kotelny | DO vlastní | NHXH-O | 2 | 1,5 | default | 24 V DC | DO vlastní | 1.NP

## Titulek
Nazev vykresu | R51

## Seznamy (hidden)
signal | karta | prvek | kabel | napeti | Z_CYKY-J | P_CYKY-J | Z_CYKY-O | P_CYKY-O | Z_AYKY-J | P_AYKY-J | Z_AYKY-O | P_AYKY-O | Z_CYSY-J | P_CYSY-J | Z_CYSY-O | P_CYSY-O | Z_CGSG-J | P_CGSG-J | Z_CGSG-O | P_CGSG-O | Z_H07RN-F-J | P_H07RN-F-J | Z_H07RN-F-O | P_H07RN-F-O | Z_CXKH-R-J | P_CXKH-R-J | Z_CXKH-R-O | P_CXKH-R-O | Z_CHKE-R-J | P_CHKE-R-J | Z_CHKE-R-O | P_CHKE-R-O | Z_1-CXKH-V-J | P_1-CXKH-V-J | Z_1-CXKH-V-O | P_1-CXKH-V-O | Z_NHXH-J | P_NHXH-J | Z_NHXH-O | P_NHXH-O | Z_H07Z-K | P_H07Z-K | Z_H1Z2Z2-K | P_H1Z2Z2-K | Z_PV1-F | P_PV1-F | Z_JYTY-O | P_JYTY-O | Z_JYTY-J | P_JYTY-J | Z_YSLY-OZ | P_YSLY-OZ | Z_YSLY-JZ | P_YSLY-JZ | Z_YSLCY-OZ | P_YSLCY-OZ | Z_YSLCY-JZ | P_YSLCY-JZ | Z_J-Y(St)Y | P_J-Y(St)Y | Z_JE-H(St)H | P_JE-H(St)H | Z_UTP-Cat5E | P_UTP-Cat5E | Z_FTP-Cat5E | P_FTP-Cat5E | Z_SYKFY | P_SYKFY
AI | 750-1405 | PT 1000 | CYKY-J | - | 3 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3 | 16 | 2 | 16 | 3 | 0,5 | 2 | 0,5 | 3 | 0,75 | 2 | 0,75 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0,8 | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 | 3 | 0,5 | 2 | 0,5 | 3 | 0,5 | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 | 8 | - | 8 | - | 4 | -
AO | 750-1504 | PT 100 | CYKY-O | 24 V DC | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 25 | 3 | 25 | 4 | 0,75 | 3 | 0,75 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1,5 | 3 | 1,5 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 |  | 2,5 |  | 6 |  | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0,75 | 4 | 0,75 | 3 | 0,75 | 4 | 0,75 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 6
DI | 750-451 | NI 1000 | AYKY-J | 24 V AC | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 35 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1,5 | 4 | 1,5 | 5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 10 | 4 |  | 5 |  | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 8
DO | 750-497 | otáčky | AYKY-O | 230 V AC | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 50 | 5 | 50 | 7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 7 | 2,5 | 5 | 2,5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |  | 6 |  | 16 |  | 16 | 5 |  | 7 |  | 5 | 1,5 | 7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 7 | 1,5 | 8 |  | 8 | [5 empty] | 10
| 750-597 | signalizace cizí | CYSY-J |  | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 70 | 7 | 70 | 12 | 2,5 | 7 | 2,5 | 12 | 4 | 7 | 4 | 12 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 7 |  | 12 |  | 7 | 2,5 | 12 | 2,5 | 7 | 2,5 | 12 | 2,5 | 12 |  | 12 | [5 empty] | 20
|  | signalizace vlastní | CYSY-O |  | 19 | 16 | 12 | 16 | 19 | 95 | 12 | 95 | 19 |  | 12 |  | 19 | 6 | 12 | 6 | 19 | 10 | 12 | 10 | 19 | 16 | 12 | 16 | 19 | 16 | 12 | 16 | 19 | 16 | 12 | 16 | 19 | 16 | 12 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 12 |  | 14 |  | 12 |  | 18 |  | 12 |  | 18 |  | 20 |  | 20 | [5 empty] | 40
|  | DO cizí | CGSG-J |  | 24 | 25 | 19 | 25 | 24 | 120 | 19 | 120 | 24 |  | 19 |  | 24 |  | 19 |  | 24 | 16 | 19 | 16 | 24 | 25 | 19 | 25 | 24 | 25 | 19 | 25 | 24 | 25 | 19 | 25 | 24 | 25 | 19 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 18 |  | 25 |  | 18 |  | 25 |  | 28 |  | 28 | [5 empty] | 60
|  | DO cizí silový | CGSG-O |  |  | 35 | 24 | 35 |  | 150 | 24 | 150 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 25 | 24 | 25 |  | 35 | 24 | 35 |  | 35 | 24 | 35 |  | 35 | 24 | 35 |  | 35 | 24 | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 19 |  | 24 |  | 25 |  | 34 |  | 25 |  | 34 |  | 40 |  | 40
|  | DO vlastní | H07RN-F-J |  |  | 50 |  | 50 |  | 185 |  | 185 | [9 empty] | 35 |  | 35 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34
|  | DO vlastní silový | H07RN-F-O |  |  | 70 |  | 70 |  | 240 |  | 240 | [9 empty] | 50 |  | 50 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70
|  | teplo | CXKH-R-J |  |  | 95 |  | 95 | [17 empty] | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95
|  | tlak | CXKH-R-O |  |  | 120 |  | 120 | [17 empty] | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120
|  |  | CHKE-R-J |  |  | 150 |  | 150 | [17 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150
|  |  | CHKE-R-O |  |  | 185 |  | 185 | [17 empty] | 185 |  | 185 |  | 185 |  | 185 |  | 185 |  | 185 |  | 185 |  | 185
|  |  | 1-CXKH-V-J |  |  | 240 |  | 240 | [17 empty] | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240
1-CXKH-V-O
NHXH-J
NHXH-O
H07Z-K
H1Z2Z2-K
PV1-F
JYTY-O
JYTY-J
YSLY-OZ
YSLY-JZ
YSLCY-OZ
YSLCY-JZ
J-Y(St)Y
JE-H(St)H
UTP-Cat5E
FTP-Cat5E
SYKFY

## Komunikace
MaR R51 – vnitroblok · ZAŘÍZENÍ NA SBĚRNICI
Kód | Zařízení dle podkladu | Název a účel | Typ / výrobce | Ks | Protokol | Napětí | Kabel | Umístění | Poznámka
K01 | VZ00.01 | Dveřní vzduchová clona teplovodní | Frico PFEC 3510WH | 4 | MODBUS | 230 V AC | JE-H(St)H 2x0,8 | Vnitroblok 1.NP | Dodávka a montáž UTCH, MaR napojuje a řídí
K02 | VZ00.02 | Dveřní vzduchová clona teplovodní | Frico PFEC 3520WH | 2 | MODBUS | 230 V AC | JE-H(St)H 2x0,8 | Vnitroblok 1.NP | Dodávka a montáž UTCH, MaR napojuje a řídí
K03 | VZ00.03 | Dveřní vzduchová clona teplovodní | Frico PFEC 3525WH | 1 | MODBUS | 230 V AC | JE-H(St)H 2x0,8 | Vnitroblok 1.NP | Dodávka a montáž UTCH, MaR napojuje a řídí
K04 | 31S.001a | VZT jednotka security (AHU 31S) | Systemair SAVE 150/B | 1 | MODBUS – ověřit | 230 V AC | JE-H(St)H 2x0,8 | Security 31S.04 1.NP | Vlastní MaR – EC ventilátory, deskový rekuperátor, el. ohřívač. Způsob integrace potvrdit u dodavatele VZT.
Celkem 8 ks zařízení komunikujících po sběrnici.
V listu datových bodů nejsou, protože číselník Seznamy zná jen typy signálu AI / AO / DI / DO
a mezi kartami nemá sběrnicový modul. Po doplnění modbus karty do vzoru (např. WAGO 750-315
nebo 750-652) je lze převést do hlavního listu.
Klapky 31S.206 a 31SA.206 (TUNE-R-125, 230 V) zde nejsou – dle tabulky zařízení se otevírají
s chodem VZT jednotky, tedy bez samostatného povelu z MaR.

## Legenda
Legenda k soupisu datových bodů – rozváděč MaR R51, vnitroblok
Barevné odlišení řádků
| Přiřazeno námi | Přiřazeno námi, potvrdí se na stavbě
| Odvozeno z výkresu | Poloha odvozená z výkresu, ověřit
| Potvrzeno stavbou | Potvrzeno stavbou 19. 8. 2026
| bez výplně | Údaj je v podkladech jednoznačný, nic se nedomýšlelo.
Sloupce doplněné nad rámec vzoru
P | Patro | Podlaží, na kterém přístroj leží. Dříve bylo připsané v Umístění; vyjmuto do vlastního sloupce, aby šlo filtrovat.
Q | Poznámka MaR | Odkud údaj je a co je potřeba ověřit.
Sloupce A až O jsou beze změny podle vzoru T10b_praxe.xlsx – generátor rozváděče čte pouze je.
Číslování kusů fancoilů
• |  | Podklady VZT vedou všech 21 jednotek vnitrobloku jako jeden typ VN.FC01.01 s množstvím 21 ks – viz Příloha č.1 Tabulka zařízení ř.34 a Datové body.xlsx.
• |  | Kusy tedy nejsou v dokumentaci rozlišené. MaR je očíslovala VN.FC01.01-1 až -21, aby šel každý kabel a datový bod přiřadit ke konkrétní jednotce.
• |  | Ventil u fancoilu nese stejné číslo kusu: VE06.44.VNIC-1 až -21, takže FC07 a VE07 patří k téže jednotce.
• |  | Přiřazení čísla ke konkrétní jednotce v prostoru potvrdí montáž a doplní se do dokumentace skutečného provedení.
Rozdělení podle podlaží
1.NP |  | Rozváděč R51 (chodba 31S.07), teploměry a ovladače kiosků, ventily dveřních clon, jeden fancoil.
2.NP |  | Většina teploměrů, fancoily vnitrobloku, ventily 230 V, čtyři VAV klapky, ventily sálavých panelů.
3.NP |  | Osm VAV klapek systému vnitrobloku kolem světlíku. Kabely vedou z 1.NP o dvě podlaží výš.
Stav k 19. 08. 2026